## naslovnica
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA ZAMJENA POSTOJEĆIH KOTLOVA NA LOŽ ULJE SA DIZALICOM TOPLINE ZRAK-VODA
GRAĐEVINA: | TRODJELNA ŠKOLSKO-SPORTSKA DVORANA UZ ŠKOLU GRUDA
INVESTITOR : | O.Š.GRUDA, Gruda 65, 20215 Gruda, OIB:47356098406
LOKACIJA : | k.č. br.215 i 475/1, k.o. GRUDA
FAZA: | Glavni projekt
VRSTA PROJEKTA: | Projekt strojarskih instalacija
T.D. : | 415/2020
Dubrovnik, prosinac 2020.

## Prilog 3. - Troskovnik
OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje
izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni
troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom
obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.),
izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća,
puštanje u probni pogon,
podešavanje radnih parametara,
puštanje u funkcijski-trajni rad,
izradu primopredajne dokumentacije,
izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i
urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju
korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje
potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu
dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka
radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili
nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju
instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti
uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s
carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i
čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim
općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i
kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima,
utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima
ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na
uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uruèuju investitoru, odnosno krajnjem
korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći
građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva
potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
U jediničnim cijenama mora biti sadržano:
potreban “faktor” za pokriće radne snage,
potreban “faktor” za pokriće organizacije gradilišta,
potreban “faktor” za pokriće režije,
svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz “faktor”.
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati
gradilište.
Dozvoljeno je odstupanje od minimalnih vrijednosti tehničkih karakteristika proizvoda +/-5%.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj
radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati važeće HR norme
R.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena (bez PDV-a)
A | DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Pražnjenje instalacije centralnog grijanja, zatvaranje dijela instalacije te pripremni radovi za radove demontaže. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža postojećeg toplovodnog kotla na lož ulje, komplet s pripadajućim plamenikom,pumpom za zaštitu kotla, dimnjačom i priključnim razvodom lož ulja, odpajanje s cijevnog razvoda i električne mreže. | kpl | 2 |  | 0
3 | Demontaža automatske regulacije centralnog grijanja, komplet s pripdajućim ožičenjem i kableskim policama. | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža razvodnog ormara elektroinstalacija komplet s pripadajućim ožičenjem. | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža ostale opreme postojeće kotlovnice koja nije specificirana u prijašnjim stavkama. | kpl | 1 |  | 0
6 | Demontaža instalacije za lož ulje komplet sa pripadajućom armaturom. | kpl | 1 |  | 0
7 | Odvoz materijala i opreme ( toplovodni kotao i pripadajuća spojna oprema) na deponij ili na mjesto koje odredi investitor. | kpl | 2 |  | 0
A | UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | DIZALICA TOPLINE ZRAK/VODA
1 | Vanjske jedinice
Vanjska jedinica u izvedbi dizalice topline zrak/voda u namijenjena za spoj s unutarnjim hidroboks uređajima. Kod jedinica iz više modula osiguran je parcijalni defrost, a samim time i kontinuirano grijanje za vrijeme defrosta.
Simultana i automatska promjena temperature isparavanja radnog medija prema temperaturi okoliša omogućuje dodatne uštede energije i veći komfor zbog viših temperatura istrujanog zraka. Jedinica je opremljena sa pločastim izmjenjivačem topline [intercooler] koji omogućuje značajno poboljšanje efikasnosti kako u hlađenju tako i u grijanju. Uređaj je opremljen s "pump out/down" funkcijom koja omogućuje jednostavno servisiranje pojedinih dijelova sustava. Uređaji su EUROVENT certificirani.
Maksimalno dozvoljena udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 1000 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je do 220 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi do 110 m, visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi do 50 m.
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Jedinice mogu biti u izvedbi 1 ili više modula. Jedinica se standardno isporučuje sa zaštitnom mrežom izmjenjivača. Ventilatori su niskošumne izvedbe s DC kontinuiranom regulacijom brzine vrtnje. Raspoloživi eksterni statički tlak ventilatora je min 110 Pa. Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani SSC-tip hermetički scroll izvedbe s radnim područjem 15-150 Hz.
Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje minimalne visine 30cm od kote ravnog terena.
1.1. | Dobava i ugradnja jedinice koja je sastavljena iz jednog ili više modula
Tehničke karakteristike:
Qh min ukupno = 72,8 kW
Priključna snaga:
N min ukupno = 28.68kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER min: 2,54 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
SEER min: 5,10
Qg ukupno min = 81.9 kW
N ukupno = 33.54 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP min: 2,44 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SCOP min: 3.70
Raspoloživi ( integrirani) kapacitet @ Tok = -15.0 °C
radno područje: grijanje: od -25° do 24°C
radno područje: hlađenje: od -5° do 50°C
Nivo zvučnog tlaka : do 67 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
|  | kom | 3 |  | 0
2 | Unutarnje jedinice
Unutarnja jedinica dizalice topline za pripremu ogrjevne vode do 80 °C i pripremu potrošne tople vode (opcija). Uređaj se nalazi u unutrašnjosti kompaktnog kućišta i koristi kaskadni sustav za grijanje vode na visoku temperaturnu razinu.
Uređaj uključuje dodatni rashladni krug s radnom tvari R134a: pločasti izmjenjivač topline dviju radnih tvari R410A (vanjska jedinica) i R134a; dodatni scroll kompresor, elektronski ekspanzijski ventil, akumulator radne tvari, zaštitne komponente i shrader ventile za servisiranje sekundarnog kruga. Sustav je prednapunjen s radnom tvari R134a.
DI: On/off, G/H, Smart grid, Solar interlock
DO: 2 x troputni ventil, 1 x dvoputni ventil, signal greške, status rada
2.1. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice dizalice topline slijedećih teh. karakteristika:
Temperaturni uvjeti:
Tok=7°C, Tpol=65°C, ΔT=10°C
Raspoloživi kapacitet grijanja:
Qgmin = 25,0 kW
Pi = 5 kW / 3~ ; 380 V
Radni medij: R-410A i R134a
Zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m :do 42 dB(A)
Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm
| Priključak R410A: plinovita faza: 15,9 mm | kom | 12 |  | 0
3 | Regulacija i upravljanje
3.1. | Individualni upravljači
Multifunkcionalni MWR žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom, pozadinskim osvjetljenjem i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu unutarnjih hidroboks jedinica.
Kontrola pristupa s mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika.
| Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, postavke ESP, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera. | kom | 12 |  | 0
4 | Centralni nadzor i upravljanje sustavom MODBUS | 0
|  | kom | 1 |  | 0
5 | Cijevni razvod i puštanje u pogon
5.1. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 9,5 mm | m | 38 |  | 0
| Φ 12,7 mm | m | 3 |  | 0
| Φ 15,9 mm | m | 41 |  | 0
| Φ 19,1 mm | m | 30 |  | 0
5.2. | Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A i R134a . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 28,6 mm | m | 3 |  | 0
| Φ 34,9 mm | m | 33 |  | 0
6 | Dopuna radne tvari
6.1. | Radni medij R410A | kg | 23 |  | 0
7 | Puštanje u pogon visokotemperaturne dizalice topline
| Puštanje u pogon visokotemperaturne dizalice topline uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. Puštanje u pogon ne sadrži spajanje cijevi i struje kao niti radnu tvar. | kom | 3 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja hidraulične skretnice komplet sa pripadajućim spojnim i konzolnim priborom, ispusnom slavinom, temomanometrom, odzračnivanjem. slijedećih tehničkih karakteristika: Dimenzije priključaka : DN 65 Protok vode: do 12 m³/h Toplinska snaga pri Δt=20 °C do 270 kW | kpl. | 1 |  | 0
9 | Dobava i ugradba cirkulacijskih crpki, u kompletu s prirubnicama. Stavka uključuje sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. (pumpa za cirkulaciju grijanja između hidrauličke skretnice i unutarnjih jedinica (hydroboksa)
| Qmin = 11,57 m3/h tlak ∆p=4/26/48 kPa el. podaci: 3 x 400V/50Hz I = 0.56/ 0.64 /1.05 A N = 330/370/490 W | kpl | 2 |  | 0
10 | Dobava i ugradba zapornog ventila NP6, s prirubnicom i protuprirubnicom, brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
| NO80 | kom | 8 |  | 0
11 | Dobava i ugradba nepovratne zaklopke NP6, s prirubnicom i protuprirubnicom, brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
| NO80 | kom | 2 |  | 0
12 | Dobava i ugradba hvatača nečistoća NP6, sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
| NO80 | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava i ugradba zapornog ventila NP6, s brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
| NO32 | kom | 54 |  | 0
| NO20 | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava i ugradba nepovratne zaklopke NP6, s prirubnicom i protuprirubnicom, brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
| NO32 | kom | 12 |  | 0
15 | Dobava i ugradba hvatača nečistoća NP6, sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
| NO32 | kom | 12 |  | 0
16 | Dvoputni elektromotorni kuglasti ventil 10s/90° , 230 V, tmin/tmax = -5/110 °C
| NO32 | kom | 12 |  | 0
17 | Regulacijsko balansirajući ventil neovisan o promjeni dinamičkog tlaka, za modulacijsku regulaciju, Q= 5850 - 37300 l/h
| NO80 | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava i ugradba termometra (0 do +100°C) 1/2" | kom | 12 |  | 0
19 | Dobava i ugradba automatskih odzračnika za ispust zraka, komplet s nepovratnim ventilom. | kom | 13 |  | 0
20 | Dobava i ugradba crnih čeličnih bešavnih cijevi izrađenih prema HRN C.B5.221 i HRN C.B5.225, komplet sa svim potrebnim cijevnim koljenima, račvama i ostalim fazonskim komadima.
| NO80 | m | 20 |  | 0
| NO65 | m | 28 |  | 0
| NO50 | m | 10 |  | 0
| NO32 | m | 10 |  | 0
21 | Izoliranje cjevovoda toplinskom izolacijom debljine 19 mm, klase gorivosti B1 prema HRN DIN 4102, koeficijent toplinske vodljivosti l<0,035 W/mK kod 0°C, koeficijent parodifuznosti m>7.000 prema EN 13469, za područje primjene t=-50° do +105°C.
Stavka uključuje ljepilo i izolirajuće trake za zaštitu spojeva te samoljepljive trake.
| NO80 | m | 20 |  | 0
| NO65 | m | 28 |  | 0
| NO50 | m | 10 |  | 0
| NO32 | m | 10 |  | 0
22 | Oblaganje izoliranog cijevnog razvoda aluminijskim limom. | kpl | 1 |  | 0
23 | Dobava i ugradba raznih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, držača razdjelnika, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika. | kpl | 1 |  | 0
24 | Hladna tlačna proba, punjenje instalacije vodom ispiranje sustava, ispitivanje na propusnost. | kpl | 1 |  | 0
25 | Topla proba, probni pogon, balansiranje i regulacija sistema. | kom | 1 |  | 0
26 | Ispitivanje uzemljenja i potencijala kotlovnice te ostale elektroinstalacije, izrada zapisnika i protokola o ispitivanju te izdavanje certifikata o obavljenom ispitivanju. | kpl | 1 |  | 0
B | UKUPNO DIZALICA TOPLINE ZRAK/VODA |  |  |  | 0
C | AUTOMATSKA REGULACIJA
1 | Dobava i ugradnja opreme automatske regulacije u polju
| -Vanjski osjetnik temperature 20 kΩ |  | 1
| -Uronski osjetnik temperature 20 kΩ, 100mm |  | 6
| -Čahura za uronski osjetnik temperature, 100mm |  | 6
| -Uronski osjetnik temperature 20 kΩ, 300mm |  | 1
| -Čahura za uronski osjetnik temperature, inox, 300mm |  | 1
| -Osjetnik tlaka za tekućine, 0-6 bar, izlaz 0...10V |  | 1
| -Prolazni ON-OFF ventil DN32, PN25, kvs32 |  | 12
| -Fitinzi za ventil DN32 |  | 24
| -Elektromotorni pogon ventila, napajanje 230VAC |  | 12
| Gateway 2 x modbus RS485 na modbus TCP |  | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja regulacijske DDC oprema:
| Upravljačko/integracijski DDC kontroler s mogućnošću komunikacije po Bacnet IP, Bacnet MSTP, Modbus Serial (RS485), Modbus TCP/IP protokolu s ugrađenim Web serverom za za grafički prikaz rada postrojenja. Mogućnost grafičke prezentacije rada sustava i upravljanje preko bilo kojeg WEB pretraživača koristeći HTML5 tehnologiju. Sustav je moguće daljinski programirati i servisirati s udaljene lokacije putem IP konekcije 32 ulaza/izlaza (16UI, 8AO, 8DO) |  | 1
| U/I modul s 20 ulaza/izlaza (12UI, 4DO, 4AO) |  | 1
| U/I modul s 16 DI i modbus RTU/BACnet komunikacijom Global Controls 5 |  | 2
| U/I modul s 16 DO i modbus RTU/BACnet komunikacijom Global Controls |  | 1
| Napojna jedinica 230VAC/24VDC |  | 1
| 5 portni ethernet switch za montažu na din šinu zajedno sa napajanjem 24VAC |  | 1
| -10" Touch LCD WEB panel |  | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja upravljačkog ormara kompletne strojarnice postrojenja RO-STR
| Ormar je za unutarnju ugradnju, u zaštiti IP54, opremljen je sa svim potrebnim elementima DDC regulacije, kao i svim potrebnim elementima energetike (osigurači, grebenaste sklopke, motorne zaštitne sklopke, sklopnici, pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal). Isporučuje se kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. | kpl. | 1 |  | 0
4 | Izrada dokumentacije za izvedbu koja uključuje izradu tehnološke sheme s ucrtanim elementima automatike, izradu kabel lista i strujnih shema ormara | kpl. | 1 |  | 0
5 | Radovi montaže i spajanja opreme u polju i elektrokomandnog ormara na prethodno položene i ispitane kabele. Dobava i polaganje kabela, završno s uvlačenjem u elemente i el. razdjelnik nije uključeno u stavci. Ponuda se odnosi na montaži i spajanje samo gore specificirane opreme | kpl. | 1 |  | 0
6 | Specijalistički radovi na nivou opreme u polju:
-nadzor nad ugradnjom opreme u polju
-ugađanje opreme u polju
-puštanje u rad
-izrada uputstava za rad
| -obuka osoblja krajnjeg korisnika | kpl. | 1 |  | 0
7 | Specijalistički radovi programiranja i puštanja u rad nivou DDC regulacije
-programiranje DDC regulatora
-puštanje u rad
-izrada funkcionalnih testiranja svih komponenti sustava (OQ test)
-statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava
-integracija uređaja preko Modbus RTU i BACnet/IP protokola
-izrada potrebnih ispitnih listova
-izrada uputstava za rad
| -obuka osoblja krajnjeg korisnika | kpl. | 1 |  | 0
8 | Specijalistički radovi programiranja na nivou grafičke vizualizacije unutar WEB sučelja u DDC kontroleru. Vizualizacija i upravljenje sustavom predviđeno je i putem Internet pretraživača s bilo kojeg računala na mreži, a pristup sustavu je moguć samo uz odgovarakuća korisnička pristupna prava
-spajanje DDC podstanice na korisničku ethernet mrežu
-izrada i programiranje grafičkih prikaza
-programiranje grafičkih prikaza
-programiranje alarmnih prikaza
-programiranje history prikaza
-programiranje e-mail alarmiranja
-izrada uputstava za rad
| -obuka osoblja krajnjeg korisnika | kpl. | 1 |  | 0
9 | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka u visini 10% vrijednosti od gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ukoliko su nepredviđeni radovi izvedeni što se evidentira dokaznicama. | kpl. | 1 |  | 0
C | UKUPNO AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  | 0
D | ZAVRŠNI RADOVI
1 | Izrada uputa za rad, oznaka i shema, projekta izvedenog stanja i obuka krajnjeg korisnika. | kpl | 1 |  | 0
2 | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji te vođenje dokumentacije gradilišta. | kpl | 1 |  | 0
3 | Transport materijala, opreme i alata na gradilište. | kpl | 1 |  | 0
D | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
B | UKUPNO DIZALICA TOPLINE ZRAK/VODA |  |  |  | 0
C | UKUPNO AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  | 0
D | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV 25%: | 0
|  |  |  | UKUPNO S PDV: | 0
0
Tečaj konverzije: 7,5345