## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
ENERGETSKA OBNOVA - OSNOVNA ŠKOLA GRUDA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena (kn) | Ukupno (kn)
A. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
I. PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Organizacija gradilišta, pribavljanje privremenih priključaka gradilišta,opskrba vodom i električnom energijom, prijava početka građenja i sl. Obračun paušalno. | kompl | 1 |  | 0
1.2. | Dobava i postava pročeljne skele. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz pročeljne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se može pristupiti svim pročeljnim elementima. Skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve prolaznike. Visina skele za 1m viša od vijenca.
| Obračun po m2. | m2 | 1800 |  | 0
1.3. | Zaštita svih vanjskih otvora, odnosno postojeće vanjske stolarije daskama, letvicama i zaštitnom folijom. U cijeni kompletan rad, materijal i pomoćni materijal. Obračun po m2. | m2 | 680 |  | 0
| UKUPNO I PRIPREMNI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
II. DEMONTAŽE I RUŠENJA
2.1. | Demontaža i skidanje postojeće vanjske stolarije koja će se obnovljati. U jediničnoj cijeni uračunat potreban rad i materijal, čišćenje, iznošenje otpadnog materijala iz objekta i deponiranje. Priprema otvora za postavljanje nove stolarije i klupica. Dimenzije su u centimetrima.
Obračun po kom.
| Dim 350×250 | kom | 1 |  | 0
| Dim 280×250 | kom | 6 |  | 0
| Dim 320×250 | kom | 3 |  | 0
| Dim 275×250 | kom | 8 |  | 0
| Dim 310×250 | kom | 1 |  | 0
| Dim 310×310 | kom | 1 |  | 0
| Dim 275×310 | kom | 1 |  | 0
| Dim 120×120 (krovni) | kom | 6 |  | 0
2.2. | Demontaža i privremeno deponiranje raznih elemenata na pročelju i krovu zgrade na mjesto prema odluci nadzornog inženjera i investitora zgrade te ponovna montaža nakon izvedbe radova. U cijeni kompletan potreban rad,alat i pomoćni materijal.
Obračun po kom i m'
| Klimatizacijski uređaj | kom | 5 |  | 0
| Zemaljska antena | kom | 1 |  | 0
| Stalak za zastavu | kom | 1 |  | 0
| Koš za smeće | kom | 2 |  | 0
| Metalna pločica s oznakom ulice i broja zgrade | kom | 1 |  | 0
| Postojeći vertikalni oluci oborinske odvodnje | m' | 120 |  | 0
2.3. | Demontaža raznih elemenata na pročelju i krovu zgrade. U jediničnoj cijeni uračunat potreban rad i materijal, čišćenje, iznošenje otpadnog materijala iz objekta i deponiranje.
Obračun po kom i m'.
| Gromobranska krovna instalacija | m' | 140 |  | 0
| Limeni opšavi krovova, terasa i nadozida | m' | 340 |  | 0
| Sjenila istočni dio objekta (dimenzije 300*100) | kom | 48 |  | 0
2.4. | Demnotaža i skidanje postojećih kamenih vanjskih klupica zgrade. U jediničnoj cijeni uračunat potreban rad i materijal, čišćenje, iznošenje otpadnog materijala iz objekta i deponiranje. Klupice širine cca 15 cm. | m' | 320 |  | 0
2.5. | Obijanje i skidanje postojećih slojeva ravnih krovova koji su predmet obnove. Postojeći ravni krovovi su prekriveni slojem bitumena na kojeg su postavljene kamene ploče utopljene u mort. Podloge po završetku treba čistiti i pripremiti za postavljanje predviđenih slojeva. U jediničnoj cijeni uračunat potreban rad i materijal, čišćenje, iznošenje otpadnog materijala iz objekta i deponiranje. | m2 | 760 |  | 0
2.6. | Strojno čišćenje fasade zgrade od prljavštine i nečistoća kao priprema za polaganje slojeva ETICS sustava toplinske izolacije. | m2 | 1730 |  | 0
2.7. | Uklanjanje slabodržeće žbuke s pročelja zgrade do nosivog dijela. Pretpostavljena debljina sloja je 4cm. Detaljan pregled nakon postavljene skele uz prisustvo i ovjerom nadzornog inženjera. Na crtežu pročelja označiti ustanovljene neravnine i kotirati slabodržeće površine.Obračun po m2 pretpostavljene površine s odvozom šute na gradski deponij. | m2 | 480 |  | 0
2.8. | Čišćenje tavanskog prostora i priprema podloge za izvođenje radova na izolaciji stopa prema negrijanom tavanu. | m2 | 820 |  | 0
2.9. | Štemanje i prošlicavanje zidova i stropova za potrebe postavljanja instalacija PTV solarnog kolektora. U jediničnoj cijeni uračunat potreban rad i materijal, čišćenje, iznošenje otpadnog materijala iz objekta i deponiranje. Obračun po m' prošlicanog zida. | m' | 28 |  | 0
2.10. | Štemanje i skidanje zidnih pločica za potrebe postavljanja instalacija PTV solarnog kolektora. U jediničnoj cijeni uračunat potreban rad i materijal, čišćenje, iznošenje otpadnog materijala iz objekta i deponiranje. Obračun po m2 pločica. | m2 | 26 |  | 0
| UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA (kn): |  |  |  | 0
III. ZAVRŠNI I ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Izvedba žbuke na oštećenim dijelovima pročelja, te ravnanje završnom grubom žbukom u debljini do max 3,0 cm u ravnini sa postojećom završnom žbukom na dijelovima koji se pokrivaju toplinskom izolacijom. Ukoliko su potrebne veće debljine, žbukanje izvesti u više slojeva na prethodno očvrsli sloj. Stavka se obračunava po izvedenim situacijama sa upisom količina u građevinskoj knjizi i s ovjerom nadzornog inženjera. Obračun po m2 izvedene površine.
|  | m2 | 250 |  | 0
3.2. | Dobava i ugradnja kamenih vanjskih klupčica s okapnicom. Klupčice su od kamenog materijala koja će biti odobrena od strane investitora i postavljaju se u cem. mort M-10.U stavci je potrebno na licu mjesta dogovoriti statičko držanje klupice u dogovoru s nadzornim inženjerom. Širina klupčice je prosječno 30 cm, a debljina minimalno 3,0 cm. Sudar fuga s prozorom obraditi silikonskim kitom. Klupčice se postavljaju na prozore. U jediničnoj cijeni sadržan je potreban rad i materijal za ugradbu klupčice s obaveznom provjerom mjera na licu mjesta. Obračun po m' | m' | 320 |  | 0
3.3. | Završno zapunjavanje i žbukanje šliceva zidova nakon što se postave instalacije PTV solarnog kolektora. Šlicevi su širine 10 cm, a dubina iznosi 10 cm. Stavka obuhvaća završnu obradu i pripremu za ličenje. Obračun po m' šlica. | m' | 28 |  | 0
3.4. | Dobava i postavljanje keramičkih pločica na zidovima kupaonice. Keramičke pločice su otklonjene radi postavljanja instalacija PTV solarnog kolektora. Obračun po m2 postavljenih pločica. | m2 | 26 |  | 0
| UKUPNO III ZAVRŠNO ZIDARSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
IV. IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI
4.1. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) MINERALNE KAMENE VUNE HRN 12667 (ili jednakovrijedno), d=10 cm, sljedećih karakteristika: *deklarirana toplinska provodljivost λd=0.036W/mK *klasa gorivosti A1 HRN EN 501-1 (ili jednakovrijedno) *otpor difuziji vodene pare μ=1 HRN EN 12086 (ili jednakovrijedno) Faze izrade : *postavljanje aluminijskog perforiranog sokl profila jednake širine kao debljina ploče kamene vune *pričvršćivanje izvesti nehrđajućim vijcima na razmaku svakih 40-60 cm *nanošenje polimerno-cementnog ljepila trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča *nakon ljepljenja ploče se dodatno pričvršćuju spojnicama 6kom/m2; prikladno je za betonsku podlogu izvršiti probu na čupanje spojnica (spojnica mora izdržati deklariranu silu na čupanje). *na rubnim dijelovima postavljaju se rubni profili kao i oko otvora s tim da je na dijagonalama otvora potrebno kao dodatno ojačanje postaviti mrežicu veličine 20x40 (30x50cm) *na ploče kamene vune nanosi se polimerno -cementno ljepilo u koje se utiskuje tekstilno-staklena mrežica alkalno otporna sa preklopima od 10 cm,koja se pregletava drugim slojem polimerno -cementnog ljepila *nakon sušenja 5-7 dana, prije izvođenja završnog sloja potrebno je nanijeti impregnirajući sloj. U stavci uračunati svi slojevi do završnog sloja. Završni sloj obračunat u zasebnoj stavci.
Stavka uključuje postavljanje svih potrebnih elemenata, rubnih profila za fasadu, alu i/ili pvc kutnika (s mrežicom) i ojačanja na sve rubove, čoškove, otvore, uglove i dr kao i obrada oko špaleta mineralnom vunom d =2.0-4.0 cm, te nabava i postavljanje kanala antenskih kablova i sl. Na dijelu spoja vertikalne i horizontalne fasade postaviti okapni profil. U svemu se pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda kvalitete.
| Obračun po HRN m2. Otvori do 3m2 se ne odbijaju. Obračun po m2. | m2 | 1420 |  | 0
4.2. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) MINERALNE KAMENE VUNE HRN 12667 (ili jednakovrijedno) , d= 2 cm (toplinski mostovi, balkoni, negrijani dijelovi zgrade) sljedećih karakteristika : *deklarirana toplinske provodljivosti λd=0.036W/mK *klasa gorivosti A1 po HRN EN 501-1 (ili jednakovrijedno) *otpor difuziji vodene pare μ=1 HRN EN 12086 (ili jednakovrijedno) Faze izrade : *postavljanje aluminijskog perforiranog sokl profila jednake širine kao debljina ploče kamene vune *pričvršćivanje izvesti nerđajućim vijcima na razmaku svakih 40-60 cm *nanošenje polimerno-cementnog ljepila trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča *nakon ljepljenja ploče se dodatno pričvršćuju spojnicama 4kom/m2 prikladna za betonsku podlogu. *na rubnim dijelovima postavljaju se -rubni profili kao i oko otvora s tim da je na dijagonalama otvora potrebno kao dodatno ojačanje postaviti mrežicu veličine 20x40 (30x50cm) *na ploče kamene vune nanosi se polimerno -cementno ljepilo u koje se utiskuje tekstilno-staklena mrežica alkalno otporna sa preklopima od 10 cm,koja se pregletava drugim slojem polimerno -cementnog ljepila *nakon sušenja 5-7 dana ,prije izvođenja završnog sloja potrebno je nanijeti impregnirajući sloj.U stavci uračunati svi slojevi do završnog sloja. Završni sloj obračunat u zasebnoj stavci. Stavka uključuje postavljanje svih potrebnih elemenata, rubnih profila za fasadu, alu i/ili pvc kutnika (sa mrežicom) i ojačanja na sve rubove, čoškove, otvore, uglove i dr kao i obrada oko špaleta mineralnom vunom d =2.0-4.0 cm, te nabava i postavljanje kanala antenski kabel i sl. . U svemu se pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda kvalitete. | m2 | 480 |  | 0
4.3. | Izvedba zaštitno dekorativne silikatne žbuke valjane teksture (zrno do 2,00 mm) u svemu prema uputama proizvođača. Izvedba u boji po želji investitora. Podlogu prethodno impregnirati i pripremiti prema uputama proizvođača, što je potrebno uključiti u cijenu. Detalje fasade izvesti prema dogovoru s projektantom. Obračun po m2 pročelja koje se žbuka. Obračun po m2.
| Obračun po m2. | m2 | 1900 |  | 0
| UKUPNO IV. FASADERSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
V. SANACIJA RAVNIH KROVA I STROPA PREMA TAVANU
5.1. | Dobava materijala i izrada parne brane od sintetičke folije na bazi polietilena visoke gustoće. Folija se slobodno polaže na novoizvedeni beton u padu, od sintetičkog je voala i spaja se samoljepljivom trakom u preklopu spoja sukladno uputama proizvođača materijala. Uz sve vertikalne završetke i prodore kroz krov traka se polaže vertikalno u visini toplinske izolacije.Obračun po m2 postavljene parne brane ukljućujući odzrake za parnu branu. | m2 | 820 |  | 0
5.2. | Dobava, doprema i ugradnja toplinske izolacije od ploča tvrde kamene vune d = 20 cm za tolinsku izolaciju ravnog krovišta, minimalne tlačne čvrtoće 70kPa, prema planu polaganja i uputstvima proizvođača. Potrebne karakteristike: *deklarirana toplinska provodljivost λd=0.036W/mK *klasa negorivosti A1 po HRN EN 501-1 (ili jednakovrijedno) *otpor difuziji vodene pare μ =1 po HRN EN 12086 (ili jednakovrijedno) *tlačna čvrtoća po HRN EN 826 (ili jednakovrijedno) U cijenu je uračunat potreban rad i materijal, kao i holker na spoju horizontalne i verikalne površine na nadozidu i oko dimnjaka. Obračun po m2 tlocrtne površine krova. | m2 | 760 |  | 0
5.3. | Dobava materijala te izrada laganog cementnog estriha od laganog betona. Cementni estrih izrađen od vezivne komponente cementa i perlita. Minimalna debljina estriha iznosi 5cm-7cm. Estrih izvesti u padu prema izvodima na vertikalni oluk. Minimalan pad od cca 1%. Obračun po m2 izvedenog estriha. U stavci uračunata i građevinska folija koja se postavlja na kamenu vunu i razdjeljuje izolaciju od estriha. Potrebno izvesti dilatacije estriha. | m2 | 760 |  | 0
5.4. | Izrada hidroizolacije na ravnom krovu:Proces izrade obuhvaća sljedeće radnje: grundiranje-impregniranje pripremljenje površine. Nakon sušenja predpremaza slijedi nanošenje hidroizolacijskog premaza u 2 sloja: Na pripremljenu podlogu (grundirana površina) postavlja se mrežica i na nju se nanosi prvi sloj hidroizolacija, a drugi sloj se naosi nakon sušenja prvog sloja. Sve detalje izvesti prema pravilima struke. Obračun po m2 | m2 | 760 |  | 0
5.5. | Dobava i izvedba montažnih slivnika za prihvat slivne vode za ravni krov. Promjer, tip i način ugradnje utvrditi na licu mjesta.Obračun po komadu ugrađenog slivnika sa svim potrebnim radnjama do uporabne vrijednosti. | kom | 10 |  | 0
5.6. | Izvedba izolacije stropa prema negrijanom tavanu s vanjske strane stropne konstrukcije. Toplinska izolacija se izvodi od sloja kamene vune debljine 25 cm koji se postavlja na parnu branu položenu na stropnu ploču. Završna obloga koja se postavlja preko kamene vune je cemntni estrih debljine 5 cm. Obračun po m2 | m2 | 820 |  | 0
| UKUPNO V. SANACIJA RAVNIH KROVOVA(kn): |  |  |  | 0
VI. POSTAVA VANJSKE STOLARIJE I ZAŠTITE OD SUNČEVOG ZRAČENJA
6.1. | Izrada, dobava i ugradnja stolarije od PVC-a postojanog i otpornog na vremenske utjecaje, koji sadrži UV stabilizator koji sprječava promjenu boje i starenje materijala. Predviđa se stolarija izrađena od šestkomornih profila, trostruko brtvljenje, u boji po izboru investitora. Profili su ojačani pocinčanim čelikom dimenzioniranim prema smjernicama proizvođača. Sva stolarija mora biti s prekinutim toplinskim mostom. Predviđeno ostakljenje prozora i ostakljenih dijelova vrata je Low-E dvostruko izolacijsko staklo 4+16+4 mm, punjenje argon, s koeficijentom prolaza topline za prozor U ≤ 1,13 W/m2K. Prije izrade stolarije sve mjere obavezno uzeti na samoj građevini. Mjere su u centimetrima.
Obračun po kom.
| Dim 350×250 | kom | 1 |  | 0
| Dim 280×250 | kom | 6 |  | 0
| Dim 320×250 | kom | 3 |  | 0
| Dim 275×250 | kom | 8 |  | 0
| Dim 310×250 | kom | 1 |  | 0
| Dim 310×310 | kom | 1 |  | 0
| Dim 275×310 | kom | 1 |  | 0
| Dim 120×120 (krovni) | kom | 6 |  | 0
6.2. | Dobava i montaža vanjske aluminijske zaštite od sunčevog zračenja - sjenila, kao postojećih koji ne odgovaraju zbog nove postavljene toplinske izolacije. Zaštita od sunčevog zračenja izvedena je kao aluminjska konstrukcija s ispunom od horizontalnih aluminijskih reški postavljenih na razmaku od 3-4 cm. Dimenzije 300*100. Točne dimnezije utvrditi na terenu prilikom ugradbe. U jediničnoj cijeni uračunat sav potreban rad i materijal. Dimenzije su u centimetrima.
| Dim 100×300 (vertikalna postojeća sjenila) | kom | 48 |  | 0
| UKUPNO VI. ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE I ZAŠTITE OD SUNČEVOG ZRAČENJA (kn): |  |  |  | 0
VII. OSTALI RADOVI
7.1. | Dobava i ugradnja limenog opšava parapetnih zidova krova. Debljina lima 0,6 mm. Širina opšava iznosi oko 70 cm. U jediničnoj cijeni sadržan sav potreban materijal za ugradbu i montažu.
| Obračun po m'. | m' | 340 |  | 0
7.2. | Ugradnja cijevi za odvod kondenzata klima uređaja koji su postavljeni na fasadi. Dispoziciju i broj vertikala za klima uređaje potrebno dogovoriti sa predstavnikom zgrade na licu mjesta i u koordinaciji sa nadzornim inženjerom. Promjer cijevi koji se ugrađuje iznosi 32mm. Obračun po m' ugrađene cijevi sa kompletnim radovima do uporabne vrijednosti. | m' | 45 |  | 0
7.3. | Završno čišćenje objekta od ostataka ljepila, silikata. Potrebno očistiti sve klupice, stakla i okoliš objekta.Obračun po kompletu radova. | kom | 1 |  | 0
7.5. | Dobava i montaža krovne gromobranske instalacije. U cijenu uključen materijal i rad. Instalacija se postavlja na mjesto postojeće. Obračun po m' instalacija. | m' | 140 |  | 0
7.6. | Dobava i montaža krovnih odzračnika. Obračun po komadu. | kom | 7 |  | 0
7.7. | Postavljanje informativne ploče na Brailleovom pismu koja je namjenjena slijepim i slabovidnim osobama. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO VII. OSTALI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
B. STROJARSKE INSTALACIJE
I. SOLARNA INSTALACIJA ZAGRIJAVANJA PTV
1.1. | Ravni prijemnik sunčeve energije s bakrenim
apsorberom i aluminijskim kućištem, izolacijom od mineralne vune, te pokrovom od kaljenog stakla.
| Površina apsorbera 2,3 m2. | komplet | 3 |  | 0
1.2. | Pričvrsni set za postavljanje baterije od tri kolektora na kosi krov, uključivi sav potrebni spojni i pričvrsni materijal | komplet | 1 |  | 0
0
1.3. | Priključni set za jedno kolektorsko polje. | komplet | 3 |  | 0
1.4. | Set uranjajuće čahure, s uranjajućom čahurom i vijčanim dijelovima. | komplet | 3 |  | 0
0
1.5. | Vijčana spojka sa odzračenjem Ravni navojni priključak. Promjer 22 mm, mesing. | komplet | 3 |  | 0
0
1.6. | Crpna stanica za krug kolektora. |  |  |  | 0
| Kompaktna jedinica koja se sastoji od |  |  |  | 0
| ogranka crpke i solarnog ogranka s |  |  |  | 0
| cirkulacijskom crpkom |  |  |  | 0
| za izmjeničnu struju (15-45 130). |  |  |  | 0
| 2 termometra, 2 kuglaste slavine |  |  |  | 0
| s nepovratnim zaklopkama, prikaza |  |  |  | 0
| protoka, manometra, sigurnosnog ventila |  |  |  | 0
| (6 bar) i toplinske izolacije. | komplet | 1 |  | 0
0
1.7. | Odvajač zraka, s automatskim brzim odzračnikom, slavinom, vijčanom spojkom sa steznim prstenom (22 mm) i priključkom R-1 | komplet | 1 |  | 0
1.8. | Solarna ekspanzijska posuda |  |  |  | 0
| Sa zapornim ventilom i pričvršćenjem. |  |  |  | 0
| Volumen: 25 l, pogonski tlak: 10 bar | komplet | 1 |  | 0
0
1.9. | Armatura za punjenje. Za ispiranje, punjenje i |  |  |  | 0
| pražnjenje instalacije. S vijčanim spojkama sa steznim prstenom (22 mm). | komplet | 1 |  | 0
0
1.10. | Toplinski medij 50 litara u jednokratnoj ambalaži. |  |  |  | 0
| Gotova smjesa do -28°C. | komplet | 1 |  | 0
0
1.11. | Predspojna posuda za zaštitu solarne ekspanzijske posude od prekomjerne temperature, 12 litara, 10 bar | komplet | 1 |  | 0
0
1.12. | Okomito stojeći spremnik PTV-a s dvije ogrjevne |  |  |  | 0
| spirale.Za zagrijavanje sanitarne vode, |  |  |  | 0
| Izrađen prema DIN 4753 ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
| Ispunjava zahtjeve DVGW ili jednakovrijedno radnog lista W 551 |  |  |  | 0
| Za instalacije grijanja prema EN 12828 ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
| Dozvoljene temperature polaznog voda do |  |  |  | 0
| 160° C. Za temperature pitke vode do 95°C. |  |  |  | 0
| Dozvoljeni pogonski pretlak: |  |  |  | 0
| - od strane grijanja do 10 bar |  |  |  | 0
| - od strane sanitarne vode do 10 bar |  |  |  | 0
Volumen spremnika: 400 l
Opseg isporuke:
Spremnik PTV-a s ugrađenom toplinskom
izolacijom, magnezijskom zaštitnom
anodom, nogama za postavljanje i zavarenom
uranjajućom čahurom za osjetnik
temperature spremnika, odn. regulator
| temperature | komplet | 1 |  | 0
0
0
1.13. | Električni grijač, učinka 2 kW. |  |  |  | 0
| Primjenjiv kod meke do srednje tvrde pitke vode do 2,5 mol/m3 (14°dH, srednje područje tvrdoće). Sa sigurnosnim graničnikom temperature i regulatorom temperature ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
0
1.14. | Sigurnosna grupa prema DIN 1988 ili jednakovrijedno, DN 15 ili jednakovrijedno |  |  |  | 0
| Sadržaj: |  |  |  | 0
| Zaporni ventil, protustrujna zaklopka |  |  |  | 0
| i ispitni nastavak, priključak za |  |  |  | 0
| manometar i membranski sigurnosni |  |  |  | 0
| ventil 10 bar. | kom | 1 |  | 0
0
1.15. | Elektronička regulacija temperaturne razlike. |  |  |  | 0
| S digitalnim prikazom temperature, bilanciranjem učina i sustavom dijagnoze. |  |  |  | 0
| Moguća je komunikacija s |  |  |  | 0
| regulacijama kruga kotla za |  |  |  | 0
| potiskivanje dodatnog grijanja spremnika |  |  |  | 0
| PTV-a i/ili za zagrijavanje |  |  |  | 0
| stupnja predgrijavanja kao i za |  |  |  | 0
| aktiviranje crpke solarnog kruga |  |  |  | 0
| upravljane brojem okretaja. |  |  |  | 0
| Za zidnu montažu, u opsegu isporuke |  |  |  | 0
| sadržan je osjetnik temperature |  |  |  | 0
| spremnika i kolektora, | komplet | 1 |  | 0
1.16. | Hladnjak u slučaju stagnacije, |  |  |  | 0
| Za zaštitu komponenti sustava od prekomjerne temperature u slučaju stagnacije S neprostrujavanom pločom kao zaštitom od dodira Učin pri 75/65°C: 482 W Rashladni učin pri 140/80°C: 964 W, | kom | 1 |  | 0
0
1.17. | 3-putni preklopni ventil, 3/4", za hladnjak u slučaju stagnacije | kom | 1 |  | 0
1.18. | Kuglaste zaporne slavine za mješavinu glikol u izvedbi s obostranim navojem NP 6 slijedećih veličina i količina: |  |  |  | 0
| NO15 | kom | 4 |  | 0
0
1.19. | Ispusna slavina za punjenje i pražnjenje iz mjedi komplet s kapom protiv kapanja i nastavkom za gumeno crijevo. |  |  |  | 0
| NO20 | kom | 2 |  | 0
0
1.20. | Gumirano crijevo Ø1/2" za punjenje i pražnjenje instalacije s obostranim holenderima. | m | 8 |  | 0
0
1.21. | Cijevi za instalaciju grijanja i solarnog podsustava, nepropusne za kisik prema DIN4726 ili jednakovrijedno, za maksimalni radni tlak do10 bar i radnu temperaturu do 120°C, izrađene iz bakra, izolirane u izolaciju debljine 19 mm, uključivo sve redukcije, koljena, T-komade |  |  |  | 0
| φ18×1,0 | m | 36 |  | 0
0
0
1.22. | Materijal i pribor za spajanje bakrenog cjevovoda, uključivo sitni potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
1.23. | Izolacija cjevovoda tople vode zaštitnim termioizolacijskim plaštom, sa parnom branom, debljine 19 mm, sa završnim slojem bijele UV-otporne folije s pripadajućim ljepilom i samoljepivom trakom dimenzija: |  |  |  | 0
| NO12 | m | 36 |  | 0
0
0
1.24. | Pokazni instrumenti sa pripadajućom aramturom i priborom |  |  |  | 0
| Termometar 0-120oC | kom | 2 |  | 0
| Manotermometar 0-6 bar; 0-120oC | kom | 2 |  | 0
0
1.25. | Membranska higijenska rastezna posuda , volumena 18 litara, za maksimalni tlak 6 bara | komplet | 1 |  | 0
0
1.26. | Sigurnosni ventil na oprugu, baždaren na tlak otvaranja 6 bara, skupa sa spojnim i brtvenim materijalom | komplet | 1 |  | 0
0
1.27. | Recirkulacijska crpka sa holenderima, dimenzije 130 mm, uključivo topl. Izolacija | komplet | 1 |  | 0
0
1.28. | Naliježni termostat za pumpu recirkulacije PTV | komplet | 1 |  | 0
0
1.29. | Kuglasta slavina na navoj, sa holenderima, brtvenim i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na toplinu dimenzija: |  |  |  | 0
| NP 10 NO15 | komplet | 3 |  | 0
| NP 10 NO25 | komplet | 9 |  | 0
1.30. | Nepovratni ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na toplinu dimenzija:
| NP 10 NO15 | komplet | 1 |  | 0
1.31. | Hvatač nečistoća na navoj, sa holenderima, brtvenim i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na toplinu dimenzija:
| NP 10 NO25 | komplet | 1 |  | 0
1.32. | Izolacija zapornih ventila, balansirajućih ventila,hvatača nečistoće, nepovratnih ventila
| NO15 | kom | 10 |  | 0
| NO25 | kom | 10 |  | 0
1.33. | Magnetni cijevni omekšivač vode,
| NO 25 | kom | 1 |  | 0
1.34. | Termostatski miješajući ventil 3/4" za zaštitu od prevruće vode | kom | 1 |  | 0
1.35. | Pocinčane čelične cijevi sa cijevnim lukovima i brtvenim materijalom dimenzija ( dio u strojarnici ) uključivo izolacija:
| NO15 | m | 10 |  | 0
| NO25 | m | 10 |  | 0
1.36. | Pričvrsni i ovjesni materijal za pocinčani cjevovod. | komplet | 1 |  | 0
0
1.37. | Programiranje i podešavanje brzine rada cirkulacijskih crpki i automatike od strane ovlaštenog servisera | komplet | 1 |  | 0
0
1.38. | Izolacija cirkulacijskih crpki |  |  |  | 0
| parozapornom izolacijom u ploči AC 13 mm | komplet | 1 |  | 0
0
1.39. | Signalni kabel za spoj osjetnika, uključivo zaštitna cijev CS-16 |  |  |  | 0
| Liycy 2×0,8mm2 | m | 25 |  | 0
| YSLCY 2×1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
1.40. | PP-R cijevi za dovod hladne vode do spremnika potrošne tople vode, te razvod tople vode po zgradi do potrošača (izljevnih mjesta) sa koljenima, spojnim i brtvenim materijalom te izolacijom debljine 20 mm
| PP-R 20 | m | 46 |  | 0
| PP-R 25 | m | 34 |  | 0
0
1.41. | Kuglaste slavine za potrošnu toplu vodu. |  |  |  | 0
| NO20 | kom | 10 |  | 0
| NO25 | kom | 6 |  | 0
1.42. | Ultrazvučni toplinski kalorimetar za mjerenje potrošnje energije sa svim potrebnim materijalom za spajanje na instalaciju, q=3,5 m3/h | kom | 2 |  | 0
1.43. | Razni potrebni građevinski radovi - izrada šliceva i |  |  |  | 0
| proboja u zidovima i sl. | komplet | 1 |  | 0
0
1.44. | Montaža navedene opreme i materijala do pune pogonske gotovosti, uključivo puštanje u pogon | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO I- SOLARNA INSTALACIJA PTV |  |  |  | 0
II ZAVRŠNE AKTIVNOSTI
2.1. | Ispitivanje, podešavanje i balansiranje kompletne instalacije ( zračni, vodeni dio ), kao i probni pogon u trajanju od 1 dana ( 1x 8 h ) | komplet | 1 |  | 0
2.2. | Isporuka garancija i certifikata, te uputa za upotrebu i održavanje ugrađene opreme | komplet | 1 |  | 0
0
2.3. | Obuka korisnika za za rukovanje i održavanje ugrađene opreme | komplet | 1 |  | 0
0
2.4. | Izrada uputa za rukovanje i održavanje opreme ( 1 primjerak ), te nacrta koji prikazuje shemu spajanja instalacije i stvarno izvedene radove na instalacijama. | komplet | 1 |  | 0
0
2.5. | Pripremno završni radovi, troškovi unutarnjeg transporta i ostali sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu, kao i građevinska pomoć uz upotrebu skele za za visine veće od 2.5 m. Probijanje otvora za cijevi i nosače u zidovima i međukatnoj konstrukciji. Prijevoz alata i materijala na gradilište, te povrat alata i eventualno preostalog materijala | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO II ZAVRŠNE AKTIVNOSTI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| I. PRIPREMNI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
| II. DEMONTAŽE I RUŠENJA (kn): |  |  |  | 0
| III. ZAVRŠNI I ZIDARSKI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
| IV. IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI (kn) |  |  |  | 0
| V. SANACIJA RAVNIH KROVOVA I STROPA PREMA TAVANU(kn): |  |  |  | 0
| VI. POSTAVLJANJE VANJSKE STOLARIJE I ZAŠTITE OD SUNČEVOG ZRAČENJA(kn): |  |  |  | 0
| VII. OSTALI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
| UKUPNO A |  |  |  | 0
B. STROJARSKI RADOVI
| I. SOLARNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| II. ZAVRŠNE AKTIVNOSTI |  |  |  | 0
| UKUPNO B: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO ENERGETSKA OBNOVA: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO ENERGETSKA OBNOVA S PDVom: |  |  |  | 0